## Erläuterung zum Datenblatt
Eine Umweltförderung des BMK – managed by Kommunalkredit Public Consulting
Rohrnetzverlust
Datenblatt - Erläuterung
AntragstellerIn:
Die Verlustberechnung Rohrnetz (Maximaler Wärmeverlust im Auslegungsfall) hat zum Ziel eine vom Betrieb des Netzes unabhängige Kennzahl für das Wärmenetz zu berechnen, die es erlaubt den prozentualen Wärmeverlust bezogen auf die übertragene Jahreswärmemenge mehrerer verschiedener Wärmenetze miteinander zu vergleichen.
Schritt | /Link | Erläuterung
1 |  | Sämtliche Angaben sind auf der Seite "Rohrnetzverlust" einzugeben, rechts daneben befinden sich Hinweise zu den notwendigen Angaben.
2 |  | Heizwerks-Bezeichnung und Förderfall Nummer eintragen, damit die Berechnung eindeutig einem Förderantrag zugeordnet werden kann.
3 |  | Verwendeter Rohrhersteller, Rohrtype und Typ-Nummer oder Typ-Bezeichnung eintragen.
4 |  | Jährliche Betriebszeit des Wärmenetzes in Stunden eintragen.
5 |  | Temperatur des Netzvorlaufs im Auslegungsfall eintragen.
6 |  | Temperatur des Netzrücklaufs im Auslegungsfall eintragen.
7 |  | Temperatur des umgebenden Erdreichs im Jahresdurchschnitt.
8 |  | Verkaufte Jahreswärmemenge gemäß der AbnehmerInnenerhebung. Der Rohrnetzverlust wird zu diesem Wert hinzugezogen, um die in das Netz eingespeiste Wärmemenge zu ermitteln.
10 |  | Rohrtabelle: DN - Angaben machen. Bei zwei verschiedenen Rohrtypen diese getrennt erfassen.
11 |  | Rohrlängen in Metern ACHTUNG! Vor- UND Rücklauf eintragen.
12 |  | Spez. Wärmeverluste für die gewählten Rohrdimenstionen lt. Datenblatt des Herstellers angeben. ACHTUNG! Der Spez. Wärmeverlust muss für die Vor- und Rücklauftemperatur unter [5+6] lt. Angaben des Herstellers ausgewählt werden. Alternativ kann der Wärmedurchgangskoeffizient in der Version mit Wärmedurchgangskoeffizenten angegeben werden.
13 |  | Wärmedurchgangskoeffizient für die gewählten Rohrdimensionen lt. Datenblatt des Herstellers angeben. Damit wird aus den Vorlauf- Rücklauf- und Erdreichstemperaturen im Auslegungsfall die Wärmeverlustleistung für die angegebene Länge errechnet.
14 |  | Die Verlustleistung wird für die einzelnen Rohrdimensionen aus der Rohrlänge und dem spezifischen Wärmeverlust je Meter oder dem Wärmedurchgangskoeffizenten und den Vorlaufs- Rücklaufs- und Umgebungstemperaturen errechnet.
15 |  | Die Jahreswärmemenge in kWh/a wird aus der Verlustleistung und der jährlichen Betriebsstundenanzahl von 8760 errechnet.
16 |  | Summen der Verlustleistung und der Jahreswärmemenge.
Ergebnisse
20 |  | Netzlänge in Trassenmeter - entspricht der Hälfte der Angabe unter (11).
21 |  | Netzlänge in Meter - entspricht dem Zweifachen von (20) bzw. der Summe der Spalte (11).
22 |  | Spreizung des Netzes im Auslegungsfall in °C - wird aus (5) und (5) errechnet.
23 |  | Wärmeverlustleistung des Wärmenetzes in kW im Auslegungsfall.
24 |  | Jahreswärmeverlust in MWh bei der angegebenen Anzahl Betriebsstunden - auf Basis der aktuell geplanten Betriebsweise. Wenn das Netz nur im Winter betrieben wird, dann ist der tatsächliche Jahreswärmeverlust der Wärmeverlust der Wintersaison und damit niedriger.
25 |  | Fiktiver Jahreswärmeverlust, in MWh Annahme: Das Netz wird über die gesamte Betriebszeit im Auslegungsfall betrieben - dient dazu vergleichbare Ergebniszahlen für Netze zu erhalten.
26 |  | Jahreswärmemenge des Netzes insgesamt. Entspricht der verkauften Jahreswärmemenge inklusive dem Referenzwert für den Jahreswärmeverlust des Netzes.
27 |  | Prozentueller Referenzwert für den Netzverlust. Prozentanteil des Netzverlustes an der gesamten in's Netz eingespeisten Wärmemenge.
30 |  | Die Datenblätter des Rohrherstellers müssen im Rahmen der Abwicklung von qm heizwerke an den PDF-Ausdruck dieser Seite angehängt werden!

## Rohrnetzverlust_spezifisch
Verlustberechnung Rohrnetz (Maximaler Wärmeverlust im Auslegungsfall)
aus spezifischen Verlustangaben [W/m]
Hinweis: Üblicherweise werden von Herstellern Angaben zum Wärmeverlust entweder als spez. Verlust in [W/m] bei einer bestimmten Spreizung oder als Wärmedurchgangskoeffizient in [W/mK] angegeben. Bitte wählen Sie eine der beiden Berechnungsmethoden für die Ihr Hersteller Angaben bereitstellt durch Wahl des entsprechenden Tabellenblattes.
Eingabefelder:
|  | Ersteller: |  |  |  | Hinweise:
2 |  | Projekt - Bezeichnung, Proj. Nr: |  |  |  | Heizwerks-Bezeichnung, Förderfall Nummer
3 |  | Verwendete Rohrtype: |  |  |  | Hersteller, Type, Typ-Nummer etc.
4 |  | Betriebszeit: |  | h |  | Ganzes Jahr (8760h) oder nur Winter;
5 |  | Temperatur Vorlauf: |  | °C |  | Auslegungsfall
6 |  | Temperatur Rücklauf: |  | °C |  | Auslegungsfall
7 |  | Temperatur Erdreich: |  | °C |  | Vorliegende Erdreichtemperatur (8°C / 10 °C)
8 |  | Verkaufte Jahreswärmemenge: |  | MWh
| Rohrdimension | Rohrlänge | Spez. Verlust Rohr | Verlust-Leistung | Fiktiver Jahreswärme-verlust
| [Text] | [m] | [W/m] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15
| DN 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rohrtypen mit den entsprechenden Längen einzeln angeben.
| DN 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spez. Rohrverlust
| DN 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bei gemischter Verwendung von Stahl und Kunststoffrohren diese separat anführen.
| DN 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 65 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 125 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Summe: | 0 |  | 0 | 0
Ergebnis:
20 |  |  | Netzlänge-Trasse : | 0 | trm | Trassenmeter, wenn VL- und RL immer parallel verlegt.
21 |  |  | Netzlänge Rohrleitungsnetz : | 0 | m | Muss mit Angaben im Technisch-wirtschaftlichem Datenblatt übereinstimmen.
22 |  |  | Spreizung im Auslegungsfall : | 0 | °C | Wird aus (5) - Temperatur VL und (6) - Temperatur RL errechnet.
23 |  |  | Wärmeverlustleistung Netz : | 0 | kW | Verlustleistung, die das Netz bei den angegebenen spez. Verlusten benötigt.
24 | Jahreswärmeverlust (auf Basis der derzeit angenommenen Betriebsweise) : |  |  | 0 | MWh | Jahreswärmeverlust auf Basis der tatsächlichen Betriebsstunden.
25 |  |  | Maximalwärmeverlust-Referenzwert : | 0 | MWh | Fiktiver Jahreswärmeverlust des Rohrnetzes (Maximalwert) bei ganzjährigem Betrieb im Auslegungspunkt.
26 |  |  | Verk. Jahreswärmemenge inkl. Netzverlust : | 0 | MWh | Gesamt vom Netz benötigte Jahreswärmemenge bei Annahme ganzjähriger Betrieb im Auslegungspunkt.
27 |  |  | Prozentueller Referenzwert Netzverlust : | 0 | % | Prozentueller Referenzwert für den Netzverlust.
30 | Datenblätter aller verwendeten Rohrtypen der Hersteller an diese Berechnung anhängen.
Note on C17: Achtung! Vor- und Rücklauf richtig berücksichtigen!
Note on D17: Spez. Verlust Rohrleitung bei Spreizung wie oben angegeben in Watt/Meter als Mittelwert für beide Rohre (Vor- u. Rücklauf) lt. Herstellerangaben
Note on F17: Fiktiver Wärmeverlust bei Ganzjahresbetrieb im Auslegungspunkt
Note on C18: ACHTUNG! 1 trm = 2 Laufmeter Rohr

## Beispiel_spezifisch
Verlustberechnung Rohrnetz (Maximaler Wärmeverlust im Auslegungsfall)
aus spezifischen Verlustangaben [W/m]
| BEISPIELBERECHNUNG |  |  |  | Eingabefelder:
2 |  |  | Projekt - Bezeichnung, Proj. Nr: | Musterprojekt, 06ST005
3 |  | Verwendete Rohrtype: | Fernwärmerohr Type Plus, 2fach verstärkt
4 |  | Betriebszeit: | 6000 | h
5 |  | Temperatur Vorlauf: | 90 | °C
6 |  | Temperatur Rücklauf: | 55 | °C
7 |  | Temperatur Erdreich: | 10 | °C
8 |  | Verkaufte Jahreswärmemenge: | 3465 | MWh
| Rohr- dimension | Rohrlänge | Spez. Verlust Rohr | Verlust-Leistung | Fiktiver Jahreswärme-verlust
| [Text] | [m] | [W/m] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15
| DN 20 | 368 | 15.23 | 5.6046 | 49096.6464
| DN 25 | 128 | 18.03 | 2.3078 | 20216.6784
| DN 32 | 310 | 19.34 | 5.9954 | 52519.704
| DN 40 | 440 | 21.86 | 9.6184 | 84257.184
| DN 50 | 264 | 24.13 | 6.3703 | 55804.0032
| DN 65 | 38 | 27.04 | 1.0275 | 9001.0752
| DN 80 | 146 | 28.49 | 4.1595 | 36437.5704
| DN 100 | 302 | 29.42 | 8.8848 | 77831.1984
| DN 125 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Summe: | 1996 |  | 43.9685 | 385164.06
Ergebnis:
20 |  |  | Netzlänge-Trasse : | 998 | trm
21 |  |  | Netzlänge Rohrleitungsnetz : | 1996 | m
22 |  |  | Spreizung im Auslegungsfall : | 35 | °C
23 |  |  | Wärmeverlustleistung Netz : | 43.9685 | kW
25 | Jahreswärmeverlust (auf Basis der derzeit angenommenen Betriebsweise) : |  |  | 263.811 | MWh
24 |  |  | Maximalwärmeverlust-Referenzwert : | 385.1641 | MWh
25 |  |  | Verk. Jahreswärmemenge inkl. Netzverlust : | 3850.1641 | MWh
26 |  |  | Prozentueller Referenzwert Netzverlust : | 10.0038 | %
30 | Datenblätter aller verwendeten Rohrtypen der Hersteller an diese Berechnung anhängen.
Note on C15: Achtung! Vor- und Rücklauf richtig berücksichtigen!
Note on D15: Spez. Verlust Rohrleitung bei Spreizung wie oben angegeben in Watt/Meter als Mittelwert für beide Rohre (Vor- u. Rücklauf) lt. Herstellerangaben
Note on F15: Fiktiver Wärmeverlust bei Ganzjahresbetrieb im Auslegungspunkt
Note on C16: ACHTUNG! 1 trm = 2 Laufmeter Rohr

## Rohrnetzverlust
Verlustberechnung Rohrnetz (Maximaler Wärmeverlust im Auslegungsfall)
aus Angaben zum Wärmedurchgangskoeffizienten [W/mK]
Hinweis: Üblicherweise werden von Herstellern Angaben zum Wärmeverlust entweder als spez. Verlust in [W/m] bei einer bestimmten Spreizung oder als Wärmedurchgangskoeffizient in [W/mK] angegeben. Bitte wählen Sie eine der beiden Berechnungsmethoden für die Ihr Hersteller Angaben bereitstellt durch Wahl des entsprechenden Tabellenblattes.
Eingabefelder:
Hinweise:
Ersteller:
2 |  | Heizwerk - Bezeichnung, Proj. Nr: |  |  |  | Heizwerks-Bezeichnung, Förderfall Nummer
3 |  | Verwendete Rohrtype: |  |  |  | Hersteller, Type, Typ-Nummer etc.
4 |  | Betriebszeit: |  | h |  | Ganzes Jahr (8760h) oder nur Winter
5 |  | Temperatur Vorlauf: |  | °C |  | Auslegungsfall
6 |  | Temperatur Rücklauf: |  | °C |  | Auslegungsfall
7 |  | Temperatur Erdreich: |  | °C |  | Vorliegende Erdreichtemperatur (8°C / 10 °C)
8 |  | Verkaufte Wärmemenge: |  | MWh
| Rohrdimension | Rohrlänge | Wärmedurch- gangskoeff. T-abhängig | Verlust-Leistung | Fiktiver Jahreswärme-verlust
| [Text] | [m] | [W/mK] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15
| DN 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 65 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 125 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Summe: | 0 |  | 0 | 0
Ergebnis:
20 |  |  | Netzlänge-Trasse : | 0 | trm | Trassenmeter, wenn VL- und RL immer parallel verlegt.
21 |  |  | Netzlänge Rohrleitungsnetz : | 0 | m | Muss mit Angaben im Technisch-wirtschaftlichem Datenblatt übereinstimmen.
22 |  |  | Spreizung im Auslegungsfall : | 0 | °C | Wird aus (5) - Temperatur VL und (6) - Temperatur RL errechnet.
23 |  |  | Wärmeverlustleistung Netz : | 0 | kW | Verlustleistung, die das Netz bei den angegebenen spez. Verlusten benötigt.
24 | Jahreswärmeverlust (auf Basis der derzeit angenommenen Betriebsweise) : |  |  | 0 | MWh
25 |  |  | Maximalwärmeverlust - Referenzwert : | 0 | MWh | Fiktiver Jahreswärmeverlust des Rohrnetzes bei ganzjährigem Betrieb im Auslegungspunkt.
26 |  |  | Verk. Jahreswärmemenge inkl. Netzverlust : | 0 | MWh | Jahreswärmeverlust auf Basis der tatsächlichen Betriebsstunden.
27 |  |  | Prozentueller Referenzwert Netzverlust : | 0 | % | Prozentueller Referenzwert für den Netzverlust.
30 | Datenblätter aller verwendeten Rohrtypen der Hersteller an diese Berechnung anhängen.
Note on C17: Achtung! Vor- und Rücklauf richtig berücksichtigen
Note on D17: Wärmedurchgangskoeffizient für die Rohrleitung in Watt pro (Meter*Kelvin)
Note on F17: Fiktiver Wärmeverlust bei Ganzjahresbetrieb im Auslegungspunkt
Note on C18: ACHTUNG! 1 trm = 2 Laufmeter

## Beispiel
Verlustberechnung Rohrnetz (Maximaler Wärmeverlust im Auslegungsfall)
aus Angaben zum Wärmedurchgangskoeffizienten [W/mK]
| BEISPIELBERECHNUNG |  |  |  | Eingabefelder:
|  | Ersteller: | Steiner
2 |  | Heizwerk - Bezeichnung, Proj. Nr: | Musterprojekt, A910555
3 |  | Verwendete Rohrtype: | Fernwärmerohr Type Plus, 2fach verstärkt
4 |  | Betriebszeit: | 8760 | h
5 |  | Temperatur Vorlauf: | 90 | °C
6 |  | Temperatur Rücklauf: | 55 | °C
7 |  | Temperatur Erdreich: | 10 | °C
8 |  | Verkaufte Wärmemenge: | 6250 | MWh
| Rohrdimension | Rohrlänge | Wärmedurch- gangskoeff. T-abhängig | Verlust-Leistung | Fiktiver Jahreswärme-verlust
| [Text] | [m] | [W/mK] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15
| DN 20 | 416 | 0.1074 | 2.7924 | 24461.424
| DN 25 | 98 | 0.1249 | 0.76501 | 6701.5095
| DN 32 | 350 | 0.1362 | 2.9794 | 26099.325
| DN 40 | 498 | 0.1518 | 4.7248 | 41389.029
| DN 50 | 306 | 0.1644 | 3.1441 | 27542.754
| DN 65 | 20 | 0.1844 | 0.2305 | 2019.18
| DN 80 | 192 | 0.197 | 2.364 | 20708.64
| DN 100 | 378 | 0.2037 | 4.8124 | 42156.7335
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Summe: | 2258 |  | 21.8126 | 191078.595
Ergebnis:
20 |  |  | Netzlänge-Trasse : | 1129 | trm
21 |  |  | Netzlänge Rohrleitungsnetz : | 2258 | m
22 |  |  | Spreizung im Auslegungsfall : | 35 | °C
23 |  |  | Wärmeverlustleistung Netz : | 21.8126 | kW
24 | Jahreswärmeverlust (auf Basis der derzeit angenommenen Betriebsweise) : |  |  | 191.0786 | MWh
25 |  |  | Maximalwärmeverlust - Referenzwert : | 191.0786 | MWh
26 |  |  | Verk. Jahreswärmemenge inkl. Netzverlust : | 6441.0786 | MWh
27 |  |  | Prozentueller Referenzwert Netzverlust : | 2.9666 | %
30 | Datenblätter aller verwendeten Rohrtypen der Hersteller an diese Berechnung anhängen.
Note on C15: Achtung! Vor- und Rücklauf richtig berücksichtigen
Note on D15: Wärmedurchgangskoeffizient für die Rohrleitung in Watt pro (Meter*Kelvin)
Note on F15: Fiktiver Wärmeverlust bei Ganzjahresbetrieb im Auslegungspunkt
Note on C16: ACHTUNG! 1 trm = 2 Laufmeter